## Thermal
Si. No | Parameters | Unit | Steam | Partial Cooling Cycle (PCC) | Partial Cooling Cycle (PCC)2 | Recompression Cycle (RCBC) | Recompression Cycle (RCBC)2
|  |  | Baseline (B12A) | 2 Recuperators | 3 Recuperators | 2 Recuperators | 3 Recuperators
|  |  | 620oC | 620oC | 620oC | 620oC | 620oC
1 | Turbine | MW | NA | 854.0487 | 878.8105 | 819.3773 | 835.2751
2 | MainCompressor | MW | NA | 84.5804 | 83.068 | 106.1103 | 103.9293
3 | Recompressor | MW | NA | 104.8316 | 116.9611 | 88.9454 | 106.2021
4 | Precompressor | MW | NA | 40.0443 | 53.6214 | NA | NA
5 | Gross Power | MW | 588.516 | 624.5924 | 625.16 | 624.3217 | 625.1437
6 | Auxiliary Power | MW | 29.688 | 28.3075 | 28.4357 | 28.3681 | 28.3121
7 | Net Power | MW | 550.0003 | 586.916 | 587.3469 | 586.5887 | 587.4544
8 | Thermal Input | MW | 1350.6672 | 1350.6672 | 1350.6672 | 1350.6672 | 1350.6672
9 | Power cycle efficiency | % | 45.7022 | 49.1177 | 49.2704 | 48.8129 | 48.9492
10 | Boiler efficiency | % | 89.1 | 88.4686 | 88.2592 | 88.9714 | 88.8547
11 | Plant Efficiency | % | 40.7206 | 43.4538 | 43.4857 | 43.4296 | 43.4936
12 | Boiler Duty | MW | 1203.4445 | 1194.9167 | 1192.0885 | 1201.7076 | 1200.1312
13 | Condenser Duty | MW | 614.9285 | 570.3243 | 576.2161 | 583.4014 | 574.9061
14 | Recuperator duty | MW | NA | 1733.3426 | 1630.9336 | 2111.4117 | 2084.1156
15 | Recuperator UA | MW/K | NA | 115.445 | 129.556 | 140.9554 | 161.5131
Si. No | Parameters | unit | Steam | Partial Cooling Cycle (PCC) | Partial Cooling Cycle (PCC)2 | Recompression Cycle (RCBC) | Recompression Cycle (RCBC)2
|  |  | Baseline (AUSC) | 2 Recuperators | 3 Recuperators | 2 Recuperators | 3 Recuperators
|  |  | 760oC | 760oC | 760oC | 760oC | 760oC
1 | Turbine | MW | NA | 879.8605 | 874.1407 | 852.0213 | 862.6403
2 | MainCompressor | MW | NA | 77.2746 | 78.518 | 96.5099 | 95.682
3 | Recompressor | MW | NA | 92.4795 | 91.4924 | 89.845 | 96.8865
4 | Precompressor | MW | NA | 39.1671 | 36.3736 | NA | NA
5 | Gross | MW | 586.305 | 670.9394 | 667.7566 | 665.6663 | 670.0717
6 | Auxiliary Power | MW | 27.19 | 27.8327 | 27.8942 | 27.9081 | 27.8474
7 | Net Power | MW | 550.3204 | 633.0425 | 629.8461 | 627.7732 | 632.1732
8 | Thermal Input (HHV) | MW | 1247.3206 | 1350.6672 | 1350.6672 | 1350.6672 | 1350.6672
9 | Power cycle efficiency (LHV) | % | 49.5176 | 53.0443 | 52.6275 | 52.4369 | 52.7794
10 | Boiler efficiency | % | 89.1 | 88.358 | 88.6081 | 88.6375 | 88.6795
11 | Plant Efficiency | % | 44.1202 | 46.8689 | 46.6322 | 46.4787 | 46.8045
12 | Boiler Duty | MW | 1111.3626 | 1193.4229 | 1196.8005 | 1197.1976 | 1197.7654
13 | Condenser Duty | MW | 525.0576 | 522.4508 | 529.1747 | 535.3241 | 527.5792
14 | Recuperator duty | MW | NA | 1754.6267 | 1773.8769 | 2186.8834 | 2188.7226
15 | Recuperator UA | MW/K | NA | 102.502 | 121.2709 | 147.5495 | 166.7785

## Cost
Iem No | Parameter | Unit | B12A | Case1a | Case2a | Case 3a | Case 4a | Iem No | Parameter | Unit | AUSC | Case 1b | Case 2b | Case 3b | Case 4b
1 | Coal & Sorbent Handling | $/kW | 82.5418 | 77.3484 | 77.2916 | 77.3915 | 77.2775 | 1 | Coal & Sorbent Handling | $/kW | 78.5016 | 71.7124 | 72.0763 | 72.3143 | 71.811
2 | Coal & Sorbent Prep & Feed | $/kW | 39.1473 | 36.685 | 36.6581 | 36.7054 | 36.6514 | 2 | Coal & Sorbent Prep & Feed | $/kW | 37.1384 | 34.0119 | 34.1845 | 34.2974 | 34.0587
3 | Feedwater & Miscellaneous BOP Systems | $/kW | 170.2618 | 42.1815 | 42.1506 | 42.205 | 42.1428 | 3 | Feedwater & Miscellaneous BOP Systems | $/kW | 145.9496 | 39.108 | 39.3064 | 39.4362 | 39.1617
4 | Boiler & Accessories | $/kW | 621.3127 | 628.8919 | 648.5117 | 637.9918 | 687.9966 | 4 | Boiler & Accessories | $/kW | 610.7356 | 655.9712 | 688.8044 | 594.274 | 676.8362
5A | Gas Cleanup & Piping | $/kW | 304.1309 | 285.0016 | 284.7925 | 285.1606 | 284.7404 | 5A | Gas Cleanup & Piping | $/kW | 286.6169 | 264.235 | 265.576 | 266.4529 | 264.5984
7 | Duct work & Stack | $/kW | 82.9618 | 77.7437 | 77.6866 | 77.787 | 77.6724 | 7 | Duct work & Stack | $/kW | 81.796 | 72.0789 | 72.4447 | 72.6839 | 72.178
8 | sCO2 Power Cycle | $/kW | 303.5164 | 372.0896 | 405.0198 | 388.3669 | 422.539 | 8 | sCO2 Power Cycle | $/kW | 326.1502 | 506.8256 | 537.064 | 525.5366 | 582.6347
9 | Cooling Water System | $/kW | 80.0673 | 71.9189 | 72.3439 | 73.0188 | 72.2246 | 9 | Cooling Water System | $/kW | 72.347 | 63.0193 | 63.862 | 64.5509 | 63.5035
10 | Ash & Spent Sorbent Handling Systems | $/kW | 30.5055 | 28.5867 | 28.5657 | 28.6027 | 28.5605 | 10 | Ash & Spent Sorbent Handling Systems | $/kW | 29.1594 | 26.5037 | 26.6383 | 26.7262 | 26.5402
11 | Accessory Electric Plant | $/kW | 112.2455 | 106.9558 | 107.5069 | 106.3748 | 106.4834 | 11 | Accessory Electric Plant | $/kW | 109.291 | 99.1724 | 99.631 | 99.5601 | 99.005
12 | Instrumentation & Control | $/kW | 47.8473 | 44.5611 | 44.5545 | 44.5983 | 44.5212 | 12 | Instrumentation & Control | $/kW | 47.2834 | 41.2234 | 41.4445 | 41.584 | 41.2829
13 | Improvements to Site | $/kW | 29.8073 | 27.981 | 28.1303 | 28.0759 | 28.2959 | 13 | Improvements to Site | $/kW | 28.4471 | 26.6339 | 26.931 | 26.7075 | 26.9357
14 | Buildings & Structures | $/kW | 121.7655 | 113.5507 | 113.8137 | 113.7759 | 114.1395 | 14 | Buildings & Structures | $/kW | 118.551 | 106.6787 | 107.5464 | 107.2715 | 107.359
| Total Plant Cost (TPC) | $/kW | 2026.1109 | 1913.4957 | 1967.0261 | 1940.0547 | 2023.2453 |  | Total Plant Cost (TPC) | $/kW | 1971.9672 | 2007.1744 | 2075.5095 | 1971.3956 | 2105.905
Iem No | Parameter | Unit | B12A | Case1a | Case2a | Case 3a | Case 4a | Iem No | Parameter | Unit | AUSC | Case 1b | Case 2b | Case 3b | Case 4b
1 | Coal & Sorbent Handling | M$ | 45.398 | 45.397 | 45.397 | 45.397 | 45.397 | 1 | Coal & Sorbent Handling | M$ | 43.201 | 45.397 | 45.397 | 45.397 | 45.397
2 | Coal & Sorbent Prep & Feed | M$ | 21.531 | 21.531 | 21.531 | 21.531 | 21.531 | 2 | Coal & Sorbent Prep & Feed | M$ | 20.438 | 21.531 | 21.531 | 21.531 | 21.531
3 | Feedwater & Miscellaneous BOP Systems | M$ | 93.644 | 24.757 | 24.757 | 24.757 | 24.757 | 3 | Feedwater & Miscellaneous BOP Systems | M$ | 80.319 | 24.757 | 24.757 | 24.757 | 24.757
4 | Boiler & Accessories | M$ | 341.722 | 369.1068 | 380.9013 | 374.2388 | 404.1666 | 4 | Boiler & Accessories | M$ | 336.1 | 415.2577 | 433.8408 | 373.0693 | 427.8777
5A | Gas Cleanup & Piping | M$ | 167.272 | 167.272 | 167.272 | 167.272 | 167.272 | 5A | Gas Cleanup & Piping | M$ | 157.731 | 167.272 | 167.272 | 167.272 | 167.272
7 | Duct work & Stack | M$ | 45.629 | 45.629 | 45.629 | 45.629 | 45.629 | 7 | Duct work & Stack | M$ | 45.014 | 45.629 | 45.629 | 45.629 | 45.629
8 | sCO2 Power Cycle | M$ | 166.934 | 218.3853 | 237.8871 | 227.8117 | 248.2224 | 8 | sCO2 Power Cycle | M$ | 179.487 | 320.8422 | 338.2677 | 329.9178 | 368.326
9 | Cooling Water System | M$ | 44.037 | 42.2103 | 42.491 | 42.832 | 42.4287 | 9 | Cooling Water System | M$ | 39.814 | 39.8939 | 40.2233 | 40.5233 | 40.1452
10 | Ash & Spent Sorbent Handling Systems | M$ | 16.778 | 16.778 | 16.778 | 16.778 | 16.778 | 10 | Ash & Spent Sorbent Handling Systems | M$ | 16.047 | 16.778 | 16.778 | 16.778 | 16.778
11 | Accessory Electric Plant | M$ | 61.735 | 62.7741 | 63.1439 | 62.3983 | 62.5542 | 11 | Accessory Electric Plant | M$ | 60.145 | 62.7804 | 62.7522 | 62.5012 | 62.5883
12 | Instrumentation & Control | M$ | 26.316 | 26.1536 | 26.169 | 26.1609 | 26.1542 | 12 | Instrumentation & Control | M$ | 26.021 | 26.0962 | 26.1036 | 26.1053 | 26.098
13 | Improvements to Site | M$ | 16.394 | 16.4225 | 16.5222 | 16.469 | 16.6225 | 13 | Improvements to Site | M$ | 15.655 | 16.8604 | 16.9624 | 16.7662 | 17.0281
14 | Buildings & Structures | M$ | 66.971 | 66.6447 | 66.8481 | 66.7397 | 67.0518 | 14 | Buildings & Structures | M$ | 65.241 | 67.5322 | 67.7377 | 67.3422 | 67.8695
| Total Plant Cost (TPC) | M$ | 1114.361 | 1123.0613 | 1155.3266 | 1138.0143 | 1188.5643 |  | Total Plant Cost (TPC) | M$ | 1085.213 | 1270.6268 | 1307.2516 | 1237.5894 | 1331.2968
Parameter | Unit | B12A | Case 1a | Case 2a | Case 3a | Case 4a
Capital | $/MWh | 39 | 36.7646 | 37.7633 | 37.2611 | 38.8129
Fixed | $/MWh | 9.6 | 8.9938 | 8.9872 | 8.9988 | 8.9856
Variable | $/MWh | 9.1 | 8.4825 | 8.4762 | 8.4872 | 8.4747
Fuel cost | $/MWh | 24.6 | 23.0859 | 23.069 | 23.0988 | 23.0647
Total | $/MWh | 82.3 | 77.3268 | 78.2958 | 77.8459 | 79.3379
Parameter | Unit | AUSC | Case 1b | Case 2b | Case 3b | Case 4b
Capital | $/MWh | 38 | 38.4383 | 39.7191 | 37.7783 | 40.2831
Fixed | $/MWh | 9.5 | 8.3385 | 8.3808 | 8.4085 | 8.35
Variable | $/MWh | 8.5 | 7.8644 | 7.9043 | 7.9304 | 7.8752
Fuel cost | $/MWh | 22.7 | 21.4037 | 21.5124 | 21.5834 | 21.4332
Total | $/MWh | 78.7 | 76.0449 | 77.5166 | 75.7006 | 77.9415